ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я                                       Проект

Від 12 листопада 2019 року                                                                                                        №____

Про додержання законодавства про

охорону водних ресурсів від

неочищених стічних вод, санітарний

стан та ефективність роботи очисних

каналізаційних споруд міста

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань розвитку інфраструктури міста та благоустрою С. КИСЛОГО, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Начальнику ВККУ Люботинської міської ради О. ДЛУГАШУ:

1.1. Забезпечити знезараження очищених стічних вод перед скиданням до водних об’єктів.

Термін – постійно

1.2. Провести очистку мулових майданчиків від осаду, стічних вод та порослі, відновити дренажну систему і забезпечити належну експлуатацію мулових карт згідно з технологічним регламентом.

Термін – 01.12.2019 р.

1.3. Підготувати пропозиції та розрахунки для обладнання споруд механічного очищення у вигляді первинних відстійників.

Термін – негайно

1.4. Розробити заходи щодо заміни повітродувних установок (ремонт або реконструкція) на енергозберігаючі.

Термін – 01.12.2019 р.

1.5. Виробити заходи з попередження періодичного залпового скиду до системи міської каналізації стічних вод ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари».

Термін – постійно

1.6. Забезпечити постійний запас хлорного вапна.

Термін – постійно

2. Інформацію про виконання заходів надавати до відділу забезпечення діяльності виконкому та внутрішньої політики.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. РУБАНА.

Міський голова                                                                                                 Л. ЛАЗУРЕНКО

Інформація

Північні очисні споруди ВККУ Люботинської міської ради, проектною потужністю 700 м3/добу, експлуатуються з 1991 року по повній технологічній схемі із знезараженням очищених стоків перед скидом у відкрите водоймище. В результаті довготривалої експлуатації без проведення капітального ремонту технологічне обладнання майже повністю зношене, що впливає на ефективність очистки стічних вод.

Південні очисні споруди, проектною потужністю 700 м3/добу, експлуатуються з 1981 року, потребують проведення капітального ремонту оскільки вони знаходяться в незадовільному стані, що пов’язано з тривалим терміном експлуатації основних блоків та вузлів і відсутністю проведення капітального ремонту на протязі останніх 20 років.

На Південних та Північних каналізаційних очисних спорудах всі вузли, блоки та технологічні трубопроводи знаходяться в незадовільному технічному стані, а мулові майданчики та хлораторна практично не працюють, камера гасіння напору (перед КУ-200) знаходиться в аварійному стані, не функціонує технологічна лінія подачі дренажних вод з мулових майданчиків на «голову» очисних споруд.

Через неефективну роботу очисних споруд фізико-хімічний склад стічних вод при скиді не відповідає встановленим та затвердженим нормативам (ГДК). За результатами хімічних аналізів в стічних водах після очисних споруд, фактично за всіма показниками спостерігається значне перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин.

Технологічний регламент на режим роботи очисних споруд та знезараження очисних стічних вод розроблений, але виконується не в повному обсязі через брак коштів. Очисні споруди потребують проведення капітального ремонту або реконструкції з впровадженням нового енергозберігаючого обладнання.

На обох очисних спорудах хлораторні не задіяні згідно проекту, знезараження очищених вод майже не проводиться.

За весь час існування каналізаційних очисних споруд не було придбано нової повітродувної установки, тільки за потребою проводиться ремонт технологічного обладнання. Повітродувні установки не є енергозберігаючі.

Компактні установки КУ-200 не розраховані на перероблення стічних вод з високою концентрацією органічних та механічних забруднень. У складі очисних споруд не передбачені споруди механічного очищення у вигляді первинних відстійників.

За проектом Північні і Південні каналізаційні очисні споруди м. Люботина розраховані на приймання і переробку господарсько-побутових стічних вод із вмістом зважених речовин і БПКповн відповідно не більше 15-200 та 250-300 мг/л.

Вагомою причиною порушення режиму роботи каналізаційних очисних споруд є періодичний залповий скид до системи міської каналізації зі стічними водами миючих засобів (після миття тари) ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари».

Частою причиною порушення технологічного процесу біологічної очистки є нафтопродукти та мастила, які потрапляють до централізованої каналізації з промисловими стоками «Моторвагонного депо Люботин» ДП «ПЗ» та інших підприємств міста. Фактично всі підприємства міста скидають промислові стічні води до каналізації без попередньої (локальної) очистки.

Постійний скид не доочищених стічних вод до русла річки призводить до забруднення водойми і негативно впливає на навколишнє природне середовище.

Санітарний стан каналізаційних очисних споруд (далі КОС) ТОВ «Караванський завод кормових дріжджів» підтримується в належному стані. Регулярно проводиться контроль санітарного стану КОС, як і других дільниць заводу, заводською комісією по промсанітарії.

За результатами досліджень, які складені санітарно-гігієнічною лабораторією ТОВ «Науково – дослідний інститут профілактичної медицини» м. Харків, скиди стічних вод після КОС до ставка по вул. Берегова (№ 10) відповідають нормам.

Санітарний стан та ефективність роботи очисних каналізаційних споруд Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Дивосвіт» Харківської обласної ради» – задовільний.

За результатами досліджень, складених Харківською регіональною лабораторією моніторингу вод, скиди стічних вод після КОС відповідають нормам.

Очисні споруди виробничого підрозділу «Люботинська КМС» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» збудовані у 1984 році. В березні 2016 виконано реконструкцію каналізаційної насосної станції з зовнішніми мережами каналізації і технічне переоснащення насосної станції та установки доочистки стічних вод, застарілі конструкції очисних споруд виведені із експлуатації.

Приймання та скид стічних вод здійснюється на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 325/ХР/49д-18 від 30.05.2018 року на строк до 30.05.2021 року, затверджений Державним агентством водних ресурсів України. Також діє Гранично допустимий скид (ГДС) речовин у водний об’єкт із зворотними водами № 03.01-25-71 від 30.09.2016 року, затверджений Департаментом екології та природних ресурсів Харківської обласної державної адміністрації на строк до 30.09.2021 року.

Екологічне та санітарне законодавство виконується у повному обсязі.

Згідно пункту 1.7 природоохоронних заходів один раз на квартал проводиться дослідження стічних вод, який виконує Харківський відокремлений підрозділ ДУ « Лабораторний відділ, всі показники в нормі, жодних перевищень не має .

Начальник відділу з питань розвитку

інфраструктури міста та благоустрою                                                                          С. КИСЛИЙ